Gismo Lighting

Smart Lighting Design & Compliance Studio

รายงานผลการออกแบบและ

คำนวณระบบไฟส่องสว่างถนน

Road Lighting Design & Compliance Report

มาตรฐานอ้างอิง มอก. 2954–2562 (หลัก) · แนวทางกรมทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง (รอง) · EN 13201:2015 / CIE 115 (ประกอบ)

| โครงการ / ถนน | โคมไฟถนน All in One Solar Street Light |
| --- | --- |
| ลูกค้า | ____________________________ |
| รุ่นโคมที่เสนอ | AIO Solar Street SA-2A01-060 |
| เลขที่เอกสาร |  |
| วันที่ / สถานะ |  |
| ผู้จัดทำ | Genius Gismo Limited — ทีมวิศวกรรมไฟส่องสว่าง |

โคม AIO Solar Street — SA-2A01 Series

# สารบัญ

สารบัญ	2

บทสรุปผู้บริหาร	3

เปรียบเทียบทางเลือกการออกแบบ	4

มาตรฐานไฟถนนคืออะไร	5

สามตระกูลของถนน	5

เกณฑ์ระดับ P1–P6 (มอก. 2954–2562 ตาราง 7)	5

ทำไมเลือกการออกแบบนี้	6

เรื่องการหรี่ไฟ (Dimming): 100% เปิดเต็ม เทียบ 30% หรี่ลง	6

แปลงเป็นภาษาเงิน (ทางเลือกที่แนะนำ)	6

ผลพิสูจน์จาก DIALux	7

ตารางระยะเสา ↔ ต้นทุน ↔ พลังงาน	7

สเปกสินค้า	8

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	8

รุ่นและสมรรถนะ (Performance by Model)	8

สรุปและขั้นตอนถัดไป	9

ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิง	10

ก. สมมติฐานทั้งหมด	10

ข. รายการมาตรฐานอ้างอิง	10

ค. อภิธานศัพท์ (Glossary)	10

ง. เอกสารแนบ	10

# บทสรุปผู้บริหาร

Executive Summary

รายงานนี้สรุปผลการออกแบบและคำนวณระบบไฟส่องสว่างสำหรับถนน Street 1 ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตในเขตชุมชน/เกษตร จราจรเบา จัดชั้นตามการใช้งานจริงเป็นระดับ P6 โดยใช้โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบออลอินวัน รุ่น SA-2A01-060

แนวคิดการออกแบบ: เราตั้งใจออกแบบให้ช่วงเปิดเต็ม 100% ส่องสว่างถึงระดับ P2 (สว่างกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของถนนประเภทนี้) เพื่อให้สว่างเพียงพอในช่วงที่มีผู้สัญจรหนาแน่น และเมื่อระบบหรี่ไฟ (dim) ลงตามช่วงเวลา ความสว่างยังคงผ่านเกณฑ์ระดับ P6 ตามมาตรฐาน มอก. 2954–2562 (สอดคล้องกับ EN 13201:2015) การหรี่ไฟนี้ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ทำให้โคมทำงานต่อเนื่องได้หลายวันแม้ในช่วงฝนตกหรือแสงแดดน้อย

| ผ่าน ✓ ผ่านเกณฑ์ มอก. 2954–2562 | P6 ชั้นถนนจริง | P2 ระดับเปิดเต็ม (สว่างเผื่อ) | 10.2 lx Eav เปิดเต็ม |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ข้อสรุปสำคัญ Key Finding |
| --- | --- |

“ถนนชั้น P6 ออกแบบด้วยโคมโซลาร์ 40.1 W ที่ความสูงเสา 6 ม. ระยะเสา 34 ม. — เปิดเต็มสว่างถึงระดับ P2 เมื่อหรี่ไฟยังผ่าน P6”

|  | คำแนะนำ Recommendation |
| --- | --- |

ทางเลือกที่แนะนำคือ Alternative 3 (H 6 ม. / ระยะเสา 34 ม. / เปิดเต็ม 100% / ผิวถนน R1) เนื่องจากในโหมดเปิดเต็มให้ค่าความสม่ำเสมอ (Uo = 0.34) ดีที่สุดในกลุ่มที่ส่องสว่างถึงระดับ P2 และค่าความสว่างต่ำสุด (Emin = 3.47 lx) สูงกว่าเกณฑ์อย่างปลอดภัย การมองเห็นบนถนนจึงสม่ำเสมอ ไม่มีจุดมืดเป็นช่วง เมื่อระบบหรี่ไฟลงในช่วงจราจรเบา ความสว่างยังคงผ่านเกณฑ์ระดับ P6 ซึ่งเป็นชั้นถนนจริง

|  | สมมติฐานที่ใช้ Assumptions |  |
| --- | --- | --- |
| ค่าบำรุงรักษา (MF) |  | 0.80 (มาตรฐาน LED outdoor 0.80–0.85) |
| ชนิดผิวถนน (q₀) |  | R1 คอนกรีต q₀ 0.10 / R3 แอสฟัลต์ q₀ 0.07 (ตามที่ระบุแต่ละ scenario) |
| การจัดวาง (Arrangement) |  | ติดตั้งด้านเดียว (single-side bottom) |
| มุมยกแขนโคม |  | 15° · overhang ตามไฟล์ DIALux |
| ชั่วโมงทำงานต่อปี |  | 4,000 ชม./ปี (ตามไฟล์ DIALux) |

# เปรียบเทียบทางเลือกการออกแบบ

Design Alternatives Comparison

ตารางด้านล่างเปรียบเทียบทุกทางเลือกที่รันใน DIALux โดยเกณฑ์การผ่าน (PASS) พิจารณาจากทั้งค่าเฉลี่ย (Eav) ค่าต่ำสุด (Emin) และความสม่ำเสมอ (Uo) ครบทุกค่า ไม่ใช่พิจารณาค่าความสว่างเพียงอย่างเดียว

| Alt | H | ระยะ | Dim | ผิว | Eav | Emin | Uo | W/กม. | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 36 | 100% | R3 | 10.12 | 2.29 | 0.23 | 1123 | PASS |
| 2 | 5 | 37 | 100% | R1 | 10.10 | 2.07 | 0.20 | 1083 | PASS |
| 3 | 6 | 34 | 100% | R1 | 10.19 | 3.47 | 0.34 | 1163 | PASS |
| 5 | 6 | 33 | 100% | R3 | 10.29 | 3.73 | 0.36 | 1203 | PASS |
| 4 | 6 | 33 | 25% | R3 | 2.57 | 0.93 | 0.36 | 300 | PASS |
| 8 | 6 | 37 | 30% | R1 | 2.78 | 0.82 | 0.30 | 324 | PASS |

หมายเหตุ: แถวเน้นสีคือทางเลือกที่แนะนำ  ·  เปิดเต็ม 100% = ส่องสว่างถึงระดับ P2  ·  โหมดหรี่ไฟ (Dim 25–30%) = ยังผ่านเกณฑ์ P6 ซึ่งเป็นชั้นถนนจริง

⚠ แนวคิดการออกแบบ: ทำไมเปิดเต็มถึงระดับ P2 บนถนนชั้น P6 - ถนน Street 1 เป็นถนนคอนกรีตในเขตชุมชน/เกษตร จราจรเบา จัดชั้นจริงเป็น P6 แต่บริเวณปากซอยเป็นถนนกว้างประมาณ 8 เมตร มีผู้สัญจรหนาแน่น และได้ติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์ออลอินวันที่ระดับความสว่างประมาณ 6,000 ลูเมนไปแล้ว - เพื่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าซอยด้านในมืดกว่าปากซอย เราจึงเลือกใช้สเปกโคมใกล้เคียงกันตลอดแนว — ช่วงเปิดเต็ม 100% จึงส่องสว่างถึงระดับ P2 (สว่างเผื่อกว่าเกณฑ์ P6) ให้ความต่อเนื่องและความรู้สึกปลอดภัย - เมื่อถึงช่วงดึกที่จราจรเบา ระบบจะหรี่ไฟ (Dim) ลงอัตโนมัติตามช่วงเวลา ความสว่างยังคงผ่านเกณฑ์ P6 ตามชั้นถนนจริง พร้อมประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ทำให้ใช้งานต่อเนื่องได้หลายวันแม้ฝนตก

# มาตรฐานไฟถนนคืออะไร

Understanding the Standards

แสงสว่างบนถนนที่ดีไม่ใช่แค่ “สว่าง” แต่ต้องสว่างพอเหมาะ สม่ำเสมอ และไม่แยงตา เพื่อให้ผู้ขับขี่และคนเดินเท้ามองเห็นได้ชัดและปลอดภัย มาตรฐาน มอก. 2954–2562 (อ้างอิงฐานเดียวกับ EN 13201 / CIE 115) จึงกำหนดเกณฑ์ความสว่างของถนนแต่ละประเภทไว้ชัดเจน

## สามตระกูลของถนน

มอก. แบ่งถนนเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการใช้งาน:

- ตระกูล M: ถนนยานยนต์ความเร็วสูง — วัดค่าความสว่างของผิวถนน (luminance, cd/m²)

- ตระกูล C: พื้นที่ขัดแย้ง/ทางแยก — วัดค่าความส่องสว่าง (lux)

- ตระกูล P: คนเดินเท้า/ถนนชุมชน — วัดค่าความส่องสว่าง (lux)  ← ถนนเส้นนี้

## เกณฑ์ระดับ P1–P6 (มอก. 2954–2562 ตาราง 7)

| ระดับ | Eav เฉลี่ย (lx) | Emin (lx) | การใช้งานทั่วไป |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 15 | 3.0 | ถนนชุมชนที่ต้องการความสว่างสูงสุด |
| P2 | 10 | 2.0 | ถนนชุมชนสว่าง ← ระดับเมื่อเปิดเต็ม 100% (สว่างเผื่อ) |
| P3 | 7.5 | 1.5 | ถนนชุมชนทั่วไป |
| P4 | 5 | 1.0 | ถนนซอย/ที่พักอาศัย |
| P5 | 3 | 0.6 | ทางเดิน/จราจรเบา |
| P6 | 2 | 0.4 | ถนนชุมชนจราจรเบา ← ชั้นถนนจริง / ระดับเมื่อหรี่ไฟ |

⚠ ทำไมรายงานนี้พูดถึงทั้ง P6 และ P2 ถนนเส้นนี้จัดชั้นตามการใช้งานจริงเป็น P6 (ถนนชุมชนจราจรเบา) ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องผ่าน เราออกแบบให้ช่วงเปิดเต็ม 100% ส่องสว่างถึงระดับ P2 เพื่อความสว่างและความต่อเนื่องในช่วงที่มีผู้สัญจรมาก และเมื่อหรี่ไฟลงในช่วงจราจรเบา ความสว่างยังคงผ่านเกณฑ์ P6 ตัวเลขทุกค่าในรายงานนี้อ้างอิงผลคำนวณ DIALux จริง ไม่มีการประมาณเกินข้อมูล

# ทำไมเลือกการออกแบบนี้

Engineering Rationale

| ความสูงเสา | เลือก 5–6 ม. ให้สอดคล้องกับช่วงติดตั้งของโคม (mounting height) และให้การกระจายแสงครอบคลุมความกว้างถนนโดยไม่เกิดจุดมืด |
| --- | --- |
| ระยะห่างเสา | 33–37 ม. เป็นช่วงที่ DIALux ยืนยันว่ายังผ่านเกณฑ์ความสม่ำเสมอ ระยะกว้างขึ้น = จำนวนเสาต่อ กม. น้อยลง = ต้นทุนต่ำลง |
| ผิวถนน (R-class) | ระบุ q₀ ตามผิวจริง (R1 คอนกรีต 0.10 / R3 แอสฟัลต์ 0.07) เพื่อให้ผลคำนวณตรงกับสภาพหน้างาน |
| การกระจายแสง | เลนส์ batwing 150°×70° กระจายแสงตามแนวยาวถนนได้ดี ลดจุดมืดระหว่างเสา เหมาะกับการติดตั้งด้านเดียว |

## เรื่องการหรี่ไฟ (Dimming): 100% เปิดเต็ม เทียบ 30% หรี่ลง

โคมรองรับการตั้งโปรไฟล์หรี่ไฟตามช่วงเวลา ช่วงหัวค่ำที่จราจรหนาแน่นเปิดเต็ม 100% เพื่อความสว่างสูงสุด และหรี่ลงเหลือ 30% (หรือ 25%) ในช่วงดึกที่จราจรเบา ช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ยังคงผ่านเกณฑ์ระดับ P6 สำหรับช่วงจราจรเบา

|  | เปิดเต็ม 100% | หรี่ลง 25–30% |
| --- | --- | --- |
| กำลังไฟต่อโคม | 40.1 W | 2.5–3.6 W |
| ความสว่างเฉลี่ย | ~10 lx (ระดับ P2) | 2.5–2.8 lx (ระดับ P6) |
| พลังงานต่อปี | ~160 kWh/yr | 10–14 kWh/yr |
| ช่วงเวลาใช้งาน | หัวค่ำ จราจรหนาแน่น | ดึก จราจรเบา |

## แปลงเป็นภาษาเงิน (ทางเลือกที่แนะนำ)

| 29.4 จำนวนเสา/โคม ต่อ กม. | 1163 กำลังไฟ (W/กม.) | 0 ค่าไฟฟ้าจากกริด (โซลาร์) | 40.1 กำลังต่อโคม (W) |
| --- | --- | --- | --- |

* จำนวนโคม/กม. คำนวณจากระยะเสา (1000 ม. ÷ ระยะเสา) แบบติดตั้งด้านเดียว · ระบบโซลาร์ออลอินวันไม่ใช้ไฟจากกริด ไม่ต้องเดินสายหรือทำท่อร้อยสาย

# ผลคำนวณจาก DIALux

Proof of Compliance — DIALux evo

ตารางผลการคำนวณจริงทุก scenario เทียบกับเกณฑ์เป้าหมาย ทุกค่าตามรอยกลับไปยังไฟล์ DIALux PDF ที่แนบ (ระบุหมายเลขหน้าในคอลัมน์อ้างอิง)

| Scenario | Eav | Emin | Emax | Uo | เป้าหมาย | ผล | หน้า* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H5 D36 100% R3 | 10.12 | 2.29 | 41.2 | 0.23 | P2 [10–15] | ✓ ผ่าน | 5–6 |
| H5 D37 100% R1 | 10.10 | 2.07 | 42.5 | 0.20 | P2 [10–15] | ✓ ผ่าน | 10–11 |
| H6 D34 100% R1 | 10.19 | 3.47 | 31.1 | 0.34 | P2 [10–15] | ✓ ผ่าน | 25–26 |
| H6 D33 100% R3 | 10.29 | 3.73 | 30.4 | 0.36 | P2 [10–15] | ✓ ผ่าน | 20–21 |
| H6 D33 25% R3 | 2.57 | 0.93 | 7.6 | 0.36 | P6 [2–3] | ✓ ผ่าน | 15–16 |
| H6 D37 30% R1 | 2.78 | 0.82 | 9.2 | 0.30 | P6 [2–3] | ✓ ผ่าน | 30–31 |

## ตารางระยะเสา ↔ ต้นทุน ↔ พลังงาน

| ระยะเสา (ม.) | เสา·โคม/กม. | กำลังไฟ (W/กม.) | พลังงาน (kWh/ปี ต่อโคม) |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 27.8 | 1123 | 160.4 |
| 37 | 27.0 | 1083 | 160.4 |
| 34 | 29.4 | 1163 | 160.4 |
| 33 | 30.3 | 1203 | 32.1 |
| 33 | 30.3 | 300 | 10.0 |
| 37 | 27.0 | 324 | 14.4 |

⚠ พื้นที่สำหรับภาพ Iso-illuminance และ Value grid ส่วนนี้เว้นไว้สำหรับวางภาพเส้นความสว่างเท่า (iso-illuminance) และตารางจุดวัด (value grid) ที่ export จาก DIALux evo สำหรับทางเลือกที่แนะนำ — เพื่อให้ลูกค้าเห็นการกระจายแสงจริงบนผิวถนน

# สเปกสินค้า

Product Specification — SA-2A01 Series

|  | AIO Solar Street Professional Grade All-in-One Solar Street Lighting โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบออลอินวัน สว่างเทียบเท่าไฟถนนที่ใช้ไฟจากกริด โดยไม่มีค่าไฟ ติดตั้งได้ทุกที่ไม่ต้องเดินสายหรือต่อกริด ทนสภาพอากาศกลางแจ้ง ใช้งานต่อเนื่องได้แม้ฝนตกหลายวัน |
| --- | --- |

## ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

| แหล่งกำเนิดแสง | SMD LED 140–240 ดวง |
| --- | --- |
| อุณหภูมิสี (CCT) | 3000K / 4000K / 5700K / 6500K |
| ค่าความถูกต้องของสี (CRI) | ≥ 70 Ra |
| อายุการใช้งาน | L70 50,000 ชม. |
| มุมกระจายแสง | 150° × 70° (Batwing) |
| ประสิทธิภาพระบบ | 100–125 lm/W* |
| แบตเตอรี่ | Grade A LiFePO4 (6V/18V) |
| แผงโซลาร์ | Monocrystalline (ประสิทธิภาพ 22%) |
| ตัวถัง | อะลูมิเนียมกันการกัดกร่อน · สี Anthracite black |
| ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 |
| อุณหภูมิใช้งาน | −20°C ถึง +60°C (tropical-rated) |
| การติดตั้ง | ออกแบบปรับมุมได้ · ช่วงระยะติดตั้ง 20–40 ม. |
| การรับประกัน | 2 ปี (เป็นไปตามเงื่อนไข) |

## รุ่นและสมรรถนะ (Performance by Model)

| รุ่น | กำลัง (W) | ฟลักซ์ (lm) | แบตเตอรี่ | ความสูงติดตั้ง (ม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SA-2A16-040 | 40 | 4,000 | 144WH/45AH | 4–6 |
| SA-2A16-060 | 60 | 6,000 | 240WH/75AH | 6–7 |
| SA-2A16-090 | 90 | 10,000 | 384WH/120AH | 6–8 |
| SA-2A16-120 | 120 | 15,000 | 640WH/200AH | 8–10 |

⚠ เกี่ยวกับค่าความสว่างที่ระบุ เพื่อให้เข้าใจง่าย รายงานนี้อ้างถึงโคมที่ระดับความสว่างประมาณ 6,000 ลูเมน ซึ่งเทียบเท่าโคมไฟถนนขนาด 60 วัตต์ (ที่ประสิทธิภาพ 100 lm/W) ลูกค้าจึงเปรียบเทียบกับโคมไฟถนนทั่วไปได้ทันที

# สรุปและขั้นตอนถัดไป

Conclusion & Next Steps

สรุป: การออกแบบด้วยโคม SA-2A01-060 ที่ความสูง 6 ม. ระยะเสา 34 ม. (เปิดเต็ม 100%) ผ่านเกณฑ์ มอก. 2954–2562 ระดับ P2 และยังรองรับโหมดหรี่ไฟผ่านเกณฑ์ P6 ในช่วงจราจรเบา

ค่าความสว่างทั้งหมดเป็นผลจากการคำนวณ DIALux evo แนะนำให้วัดค่าความสว่างจริงหน้างานหลังติดตั้งตาม มอก. 2954–2562 ภาคผนวก จ. (ผู้สังเกตการณ์ที่ระยะ 60 ม. และจุดวัดตามตาราง) เพื่อยืนยันผลก่อนการรับรองอย่างเป็นทางการ

# ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิง

Appendix & References

## ก. สมมติฐานทั้งหมด

| ค่าบำรุงรักษา (MF) | 0.80 (มาตรฐาน LED outdoor 0.80–0.85) |
| --- | --- |
| ชนิดผิวถนน (q₀) | R1 คอนกรีต q₀ 0.10 / R3 แอสฟัลต์ q₀ 0.07 (ตามที่ระบุแต่ละ scenario) |
| การจัดวาง (Arrangement) | ติดตั้งด้านเดียว (single-side bottom) |
| มุมยกแขนโคม | 15° · overhang ตามไฟล์ DIALux |
| ชั่วโมงทำงานต่อปี | 4,000 ชม./ปี (ตามไฟล์ DIALux) |

## ข. รายการมาตรฐานอ้างอิง

- มอก. 2954–2562 ข้อแนะนำการให้แสงสว่างบนถนนสำหรับการจราจรด้วยยานยนต์และคนเดินเท้า (มาตรฐานหลัก) — อ้างอิงตาราง 7 (P-class), ตาราง ก.1 (fTI), ภาคผนวก ง. (ผิวถนน), ภาคผนวก จ. (วิธีวัด)

- แนวทางกรมทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (มาตรฐานรอง — ใช้เสริมเมื่อมีเอกสาร; ยึดค่าที่เข้มกว่าเมื่อต่างกัน)

- EN 13201:2015 Road lighting (มาตรฐานประกอบ — ฐานเดียวกับ CIE 115) — ใช้เป็นฐานการคำนวณใน DIALux

- CIE 115:2010 Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic (เอกสารฐานสากล)

## ค. อภิธานศัพท์ (Glossary)

| Eav | ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยบนผิวถนน (lux) |
| --- | --- |
| Emin | ค่าความส่องสว่างต่ำสุด (lux) — ป้องกันจุดมืด |
| Emax | ค่าความส่องสว่างสูงสุด (lux) |
| Uo | ความสม่ำเสมอโดยรวม = Emin/Eav (ยิ่งสูงยิ่งสม่ำเสมอ) |
| fTI | ดัชนีการเพิ่มของแสงบาดตา (Threshold Increment, %) |
| q₀ | ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนเฉลี่ยของผิวถนน |
| MF | ค่าแฟกเตอร์การบำรุงรักษา (Maintenance Factor) |

## ง. เอกสารแนบ

- ไฟล์ผลการคำนวณ DIALux evo ฉบับเต็ม — “Street 1 · Alternative 1 Summary (EN 13201:2015)”

- แคตตาล็อกสินค้า SA-2A01 Series

⚠ ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer) ค่าทั้งหมดในรายงานนี้เป็นผลจากการคำนวณด้วย DIALux evo ภายใต้สมมติฐานที่ระบุ (ค่าบำรุงรักษา MF 0.80, ชนิดผิวถนน, การจัดวางเสา) ควรวัดค่าความสว่างจริงหน้างานหลังติดตั้งเพื่อยืนยันผลก่อนการรับรองอย่างเป็นทางการ